Технические характеристики газорегуляторных пунктов и установок

с регулятором давления РДНК-400 (400М; 1000; У)

Таблица 1

| Наименование параметра или размера | Газорегуляторные пункты и установки* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель регулятора | РДНК-400 (седло 15 мм) | РДНК-400М (седло 15 мм) | РДНК-1000 (седло 16 мм) | РДНК-У (седло 18,5 мм) |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |
| Диапазон рабочих входных давлений, МПа | 0,05…0,6 |  |  | 0,05…1,2 |
| Диапазон настройки выходных давлений, кПа | 2…5 |  |  |  |
| Диапазон настройки давления срабатывания предохранительного запорного клапана ПЗК, от заданного значения Рвых, кПа - при повышении выходного давления - при понижении выходного давления | (3,0…7,0) Рвых (0,5…3,5) Рвых |  |  |  |
| Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана КПС-И, МПа | 1,15 Рвых. |  |  |  |
| Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±10 |  |  |  |
| Диаметр входного трубопровода не менее, Ду, мм Диаметр выходного трубопровода не менее, Ду, мм | 50** 65** |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 300 |  |  |  |
| Температура окружающей среды,°C (вид климатического исполнения) | от – 40 до + 50 (УХЛ 3) |  |  |  |

*- газорегуляторные пункты могут изготавливаться как в шкафном исполнении, так и на раме.

** - в зависимости от требуемого расхода газа и давления.

Пропускная способность м³/ч, газорегуляторных пунктов и установок с РДНК-400 (400М; 1000; У)

Таблица 2

| Модель регулятора | Рвход, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
| РДНК-400 | 36 | 64 | 100 | 136 | 160 | 200 | 240 | - | - |
| РДНК-400М | 44 | 80 | 104 | 240 | 320 | 400 | 480 | - | - |
| РДНК-1000 | 56 | 104 | 224 | 360 | 480 | 560 | 720 | - | - |
| РДНК-У | 44 | 80 | 140 | 200 | 264 | 328 | 400 | 600 | 800 |

Примечание: пропускная способность указана с учётом сопротивления производительности регулятора (-20%)

Функциональная схема

|  | Условные обозначения 1 – Регулятор давления газа 2 – Фильтр газовый 2.1 – Индикатор перепада давления 3 – Клапан предохранительный сбросной КПС-И 4 – Кран шаровой фланцевый 5 – Кран шаровой под приварку Ду 20 6 –Кран под манометр 7 – Манометр входной 8 – Манометр выходной |
| --- | --- |

Габаритные размеры ГРПШ с регулятором РДНК-400 (400М; 1000; У) с врезкой импульса снаружи

Таблица 3

| Вид исполнения ГРПШ | L | L1 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение 1 (вход сбоку, выход сбоку) | 1240 | 1540 | 900 | 110 | 650 | 720 | 1500 | 250 | 860 | 460 | 960 |
| Исполнение 2 (вход снизу, выход снизу) | 1240 | 1540 | 900 | 110 | 650 | 720 | 1500 | 250 | - | 460 | 960 |
| Исполнение 3 (вход снизу, выход сбоку) | 1240 | 1540 | 900 | 110 | 650 | 720 | 1500 | 250 | 860 | 460 | 960 |
| Исполнение 4 (вход сбоку, выход снизу) | 1240 | 1540 | 900 | 110 | 650 | 720 | 1500 | 250 | 860 | 460 | 960 |

В случае, если в данном каталоге Вы не нашли готового решения, мы готовы предложить альтернативное, для этого Вам необходимо заполнить опросной лист и отправить его нам (см. приложение №1).