Технические характеристики газорегуляторных пунктов и установок

с регулятором давления РДСК-50М-1 (М-3; БМ)

Таблица 1

| Наименование параметра или размера | Газорегуляторные пункты и установки* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель регулятора | РДСК-50М-1 | РДСК-50М-3 | РДСК-50БМ |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |
| Диапазон рабочих входных давлений, МПа | 0,1...1,2 | 0,1…1,2 | 0,4…1,2 |
| Диапазон настройки выходных давлений, кПа | 10…40 | 40…100 | 270…300 |
| Диапазон настройки давления срабатывания предохранительного запорного клапана ПЗК, от заданного значения Рвых, кПа - при повышении выходного давления - при понижении выходного давления | (1,25…1,4) Рвых (0,3…0,6) Рвых |  |  |
| Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана КПС-С, МПа | 1,15 Рвых. |  |  |
| Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±10 |  |  |
| Диаметр входного трубопровода не менее, Ду, мм Диаметр выходного трубопровода не менее, Ду, мм | 50** 65** |  |  |
| Масса, кг, не более | 320 |  |  |
| Температура окружающей среды,°C (вид климатического исполнения) | от – 40 до + 50 (УХЛ 3) |  |  |

*- газорегуляторные пункты могут изготавливаться как в шкафном исполнении, так и на раме.

** - в зависимости от требуемого расхода газа и давления.

Примечание: стандартно газорегуляторные пункты в шкафном исполнении изготавливается без обогрева, по дополнительному запросу возможно исполнение с электрическим или газовым обогревом.

Пропускная способность м³/ч, газорегуляторных пунктов и установок с РДСК-50М-1 (М-3; БМ)

Таблица 2

| Рвыход, МПа | Рвход, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 0,01 | 96 | 200 | 264 | 320 | 400 | 480 | 520 | 576 | 640 | 688 | 736 | 800 |
| 0,025 | 88 | 200 | 264 | 320 | 400 | 480 | 520 | 576 | 640 | 688 | 736 | 800 |
| 0,04 | 80 | 200 | 264 | 320 | 400 | 480 | 520 | 576 | 640 | 688 | 736 | 800 |
| 0,06 | 72 | 200 | 264 | 320 | 400 | 480 | 520 | 576 | 640 | 688 | 736 | 800 |
| 0,1 | - | 200 | 264 | 320 | 400 | 480 | 520 | 576 | 640 | 688 | 736 | 800 |
| 0,27…0,3 | - | - | - | 320 | 400 | 480 | 520 | 576 | 640 | 688 | 736 | 800 |

Примечание: пропускная способность указана с учётом сопротивления производительности регулятора (-20%)

Функциональная схема

|  | Условные обозначения 1 – Регулятор давления газа 2 – Фильтр газовый 2.1 – Индикатор перепада давления 3 – Клапан предохранительный сбросной КПС-С 4 – Кран шаровой фланцевый 5 – Кран шаровой Ду 20 6 – Кран шаровой Ду 25 7 – Кран под манометр 8 – Манометр входной 9 – Манометр выходной |
| --- | --- |

Габаритные размеры ГРПШ РДСК-50М-1 (М-3; БМ) с врезкой импульса снаружи

Таблица 3

| Вид исполнения ГРПШ | L | L1 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение 1 (вход сбоку, выход сбоку) | 1440 | 1740 | 900 | 110 | 650 | 730 | 1500 | 250 | 860 | 460 | 960 |
| Исполнение 2 (вход снизу, выход снизу) | 1440 | 1740 | 900 | 110 | 650 | 730 | 1500 | 250 | - | 460 | 960 |
| Исполнение 3 (вход снизу, выход сбоку) | 1440 | 1740 | 900 | 110 | 650 | 730 | 1500 | 250 | 860 | 460 | 960 |
| Исполнение 4 (вход сбоку, выход снизу) | 1440 | 1740 | 900 | 110 | 650 | 730 | 1500 | 250 | 860 | 460 | 960 |