Технические характеристики газорегуляторных пунктов и установок с регулятором давления РДГ-50 Н (В)

Таблица 1

| Наименование параметра или размера | Газорегуляторные пункты и установки* |  |
| --- | --- | --- |
| Модель регулятора | РДГ-50 Н | РДГ-50 В |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |
| Диапазон входных давлений, МПа -исполнение Н (В) | 0,1-1,2 |  |
| Диапазон выходных давлений, МПа -исполнение Н -исполнение В | 0,0015-0,06 0,06-0,6 |  |
| Диапазон настройки срабатывания механизма контроля, МПа: - при повышении выходного давления РДГ-Н РДГ-В - при понижении выходного давления РДГ-Н РДГ-В | (1,25 – 1,5) Рвых (1,25 – 1,5) Рвых (0,15 – 0,5) Рвых (но не менее 0,001 МПа) (0,15 – 0,5) Рвых (но не менее 0,001 МПа) |  |
| Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК-25Н (С,В), МПа | 1,15 Рвых. |  |
| Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±10 |  |
| Диаметр входного трубопровода не менее, Ду, мм Диаметр выходного трубопровода не менее, Ду, мм | 50** 65** |  |
| Масса, кг, не более | 400 |  |
| Температура окружающей среды,°C (вид климатического исполнения) | от – 40 до + 50 (УХЛ 3) |  |

*- газорегуляторные пункты могут изготавливаться как в шкафном исполнении, так и на раме.

** - в зависимости от требуемого расхода газа и давления.

Примечание: стандартно газорегуляторные пункты в шкафном исполнении изготавливается без обогрева, по дополнительному запросу возможно исполнение с электрическим или газовым обогревом.

Пропускная способность м³/ч, газорегуляторных пунктов и установок с РДГ-50 Н (В)

Таблица 2

| Диаметр седла | Рвход, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 25 | 308 | 456 | 604 | 768 | 912 | 1056 | 1208 | 1372 | 1520 | 1664 | 1828 | 1976 |
| 30 | 360 | 520 | 680 | 880 | 1040 | 1200 | 1360 | 1560 | 1720 | 1880 | 2080 | 2240 |
| 35 | 480 | 760 | 1000 | 1240 | 1480 | 1720 | 2000 | 2240 | 2480 | 2720 | 2960 | 3240 |
| 40 | 680 | 1000 | 1360 | 1680 | 2000 | 2360 | 2680 | 3040 | 3360 | 3680 | 4040 | 4360 |
| 45 | 880 | 1320 | 1760 | 2200 | 2600 | 3040 | 3480 | 3920 | 4360 | 4800 | 5240 | 5680 |

Примечание: пропускная способность указана с учётом сопротивления производительности регулятора (-20%)

Функциональная схема

|  | Условные обозначения 1 – Регулятор давления газа 2 – Фильтр газовый 2.1 – Индикатор перепада давления 3 – Предохранительный сбросной клапан ПСК-25 4 – Кран шаровой фланцевый 5 – Кран шаровой Ду 20 6 – Кран шаровой Ду 25 7 – Кран под манометр 8 – Манометр входной 9 – Манометр выходной |
| --- | --- |

Габаритные размеры ГРПШ с регулятором РДГ Н (В) с врезкой импульса снаружи

Таблица 3

| Вид исполнения ГРПШ | L | L1 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение 1 (вход сбоку, выход сбоку) | 1500 | 1800 | 1050 | 110 | 650 | 770 | 1500 | 250 | 860 | 730 | 1230 |
| Исполнение 2 (вход снизу, выход снизу) | 1500 | 1800 | 1050 | 110 | 650 | 770 | 1500 | 250 | - | 730 | 1230 |
| Исполнение 3 (вход снизу, выход сбоку) | 1500 | 1800 | 1050 | 110 | 650 | 770 | 1500 | 250 | 860 | 730 | 1230 |
| Исполнение 4 (вход сбоку, выход снизу) | 1500 | 1800 | 1050 | 110 | 650 | 770 | 1500 | 250 | 860 | 730 | 1230 |